## Samleark
Historikk ENØK-tiltak 2010-2016
|  | Forutsatt energipris | 1.49 | [19 empty] | Energipris | 0.8
|  | Excelark 2010 |  |  |  | Tilsvar 2011 |  |  | Energirappportering inkl rapporter fra EOS | [10 empty] | Økonomiplan 2012 | Prosjekt i øk.plan fra 2010 | Andre tiltak | Hva er et realistisk sparepotensial i 2016 sett i retrospekt?
| Navn på tiltak | Energikost før tiltak [kr] (2010) | KWH (2010) | Beregnet årlig besparelse [kr] | Beregnet årlig besparelse kWh | Årlig elektrisk energiforbruk 2010 [kr] | Årlig energikostnad før tiltak ved 85 øre/kWh | Årlig energibesparelse ved 85 øre/kWh | Årlig energiforbruk årsregnskap 2010 [kr] | Årlig energiforbruk årsregnskap 2010 (kWh) | Årsregnskap energikostnad kr 2016 | Årsregnskap energiforbruk kWh 2016 | Besparelse 2010-2016 kr | Besparelse 2010-2016 kWh | Avvik fra forventa årlig besparelse kr | Avvik fra forventa årlig besparelse kWh | Levert energi fra varmesentral 2016 kWh | Korrigert energiforbruk utvalgte bygg SD-anlegg 2010 kWh | Korrigert energiforbruk utvalgte bygg SD-anlegg 2016 kWh | Beskrivelse av tiltak og bevilgning i økonomiplan | Påløpte investeringskostnader 2009-2017 inkl mva | Andre tiltak eller forhold som har påvirket energiforbruket | Korrigert Konvertert/ besparelsel kWh | Korrigert besparelse kr | Kommentar
Rør | ENØK- Prosjekt rørsystem for varmedistribusjon Lunde boas | 586284 | 689746 | 246239 | 165261.0738 | 809345 |  |  | 616035 | 327442 | 444611 | 769603 | 171424 | -442161 | 6162.9262 | -607422.0738 | 197713.753 |  |  | Infrastruktur Sørbø skole, Sørbøhallen, Lunde boas, Lundehaugen skole. Bevilget 3,5 mill | 3857722 | Lunde Boas er tilkoblet varmesentral. Det ene ventilasjonsanlegget er skiftet 2015 kWh-tallet er økt, men kWh oppgitt i regnskapet for 2010 virker veldig lavt | 197713.753 | 79085.5012 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK- Prosjekt rørsystem for varmedistribusjon Sørbø hallen | 420210 | 494365 | 176488 | 118448.3221 | 350004 |  |  | 286519 | 199924 | 142962 | 221081 | 143557 | -21157 | 25108.6779 | -139605.3221 | 139831.6797 |  |  |  |  | Hallen er tilkoblet varmesentral. varmepumpe ble erstattet med bioenergi. kWh oppgitt i regnskapet for 2010 virker veldig lavt | 139831.6797 | 55932.6719 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK- Prosjekt rørsystem for varmedistribusjon Sørbø skole | 298639 | 351340 | 125428 | 84179.8658 | 237848 |  |  | 191733 | 262845 | 397800 | 578014 | -206067 | -315169 | -290246.8658 | -399348.8658 | 296179.2798 |  |  |  |  | Skolen ble utvidet til ca tredobbelt areal i 2014 | 296179.2798 | 118471.7119 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| rørsystem for varmedistribusjon Høyland | 1363000 | 1603529 | 572460 | 384201.3423 | 1304651 |  |  | 1050044 | 1327409 | 669416 | 730552 | 380628 | 596857 | -3573.3423 | 212655.6577 | 0 |  |  | Rørsystem Austrått/Høyland. Høyland u, Austrått boas, Austrått skole, Iglemyr skole, Austrått idrettshall. Bevilget 7,2 mill | 7479266 | Skolen er tilknyttet varmesentral. Byttet varmevekselere på ventilasjonsanlegg. Satt inn avtrekksvarmepumpe. Midlertidig klasseromsbrakke avviklet i perioden | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| rørsystem for varmedistribusjon Iglemyr | 468269 | 550905 | 196673 | 131995.302 | 566404 |  |  | 463345 | 579872 | 464153 | 609176 | -808 | -29304 | -132803.302 | -161299.302 | 252221.063 |  |  |  |  | Skolen er tilknyttet varmesentral. Skolen ble utvidet i 2014 | 252221.063 | 100888.4252 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| rørsystem for varmedistribusjon Austrått | 648646 | 763113 | 272431 | 182839.5973 | 847786 |  |  | 918080 | 1159822 | 896544 | 1151345 | 21536 | 8477 | -161303.5973 | -174362.5973 | 122153 |  |  |  |  | Skolen og idrettshallen er tilknyttet varmesentral. Regnskapstall 2010 og 2016 er summen av skole og idrettshall. Serviceleiligheter på Austrått Boas kobles til i 2018 | 122153 | 48861.2 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK- Prosjekt lokal varmesentral Lunde/ Sørbø | 2537633 | 2985451 | 1522580 | 1021865.7718 | [7 empty] | 0 | 0 | -1021865.7718 | -1021865.7718 |  |  |  | Rørsystem og lokal varmesentral. Bevilget 8,5 mill | 10212410 | Gjennomført | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK- Prosjekt fornybar energi Trones Sør | 754083 | 887156 | 452450 | 303657.7181 | 1132418 | 754083 | 452450 | 930640 | 1184811 | 611121 | 897089 | 319519 | 287722 | 15861.2819 | -15935.7181 |  |  |  | Bevilgning Trones, Iglemyr og Høle: 30 mill | 33429257 | Vurderes tilkobles Lyses fjernvarmenett 2018. Er investeringen inkludert i 33 mill? Gjennomført ENØK-tiltak i Tiltakspakke 1 2017. Effekten av disse viser ikke på 2016-regnskap. Tiltakspakke 1 var et eget prosjekt uavhengig av ENØK-tiltakene innmeldt i 2010. Uklart hva besparelsen skyldes | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK- Prosjekt fornybar energi Trones Nord | 555350 | 653353 | 333210 | 223630.8725 | 632234 | 555350 | 333210 | 514437 | 685920 | 273658 | 367148 | 240779 | 318772 | 17148.1275 | 95141.1275 |  |  |  | Bevilgning Trones, Iglemyr og Høle: 30 mill |  | Vurderes påkobling til Lyses fjernvarmenett 2018. Gjennomført skifte av ventilasjonsanlegg og etterisolering ca 2012. Antar at kWh-besparelsen har sammenheng med disse tiltakene | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK fornybar energi Iglemyr | 468269 | 314274.4966 | 280961 | 188564.4295 | 566404 | 468269 | 280961 |  |  |  |  | 0 | 0 | -188564.4295 | -188564.4295 |  |  |  | Bevilgning Trones, Iglemyr og Høle: 30 mill |  | Gjennomført. Virker som det er kun Iglemyr skole som er tatt med i energikost før tiltak, selv om denne sentralen omfatter mange flere bygg. Derfor irrelevant å sammenligne med regnskapstall energi | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
| ENØK- Prosjekt fornybar energi Høle | 377000 | 253020.1342 | 268250 | 180033.557 | 481634 | 377000 | 268250 | 395035 | 463442 | 291270 | 350279 | 103765 | 113163 | -76268.557 | -66870.557 |  |  |  | Bevilgning Trones, Iglemyr og Høle: 30 mill |  | Ikke gjennomført fornybar energi. Gjennomført skifte av ventilasjonsanlegg og etterisolering ca 2012. Reduksjon skyldes disse tiltakene | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst
Solvarme | ENØK- Prosjekt solvarme energi Lunde- Sørbø | 2537633 | 1703109.396 | 1268817 | 851555.0336 | [7 empty] | 0 | 0 | -851555.0336 | -851555.0336 |  |  |  | Bevilgning 3,6 mill (Lunde Boas, Lundehaugen u, Sørbøhallen, Sørbø skole) | Investering ikke regnskapsført per 2017 | Ikke utført | 0 | 0 | Prosjekt ikke gjennomført. Beregning i 2010 tok utgangspunkt i et urealistisk stort sollfangerareal.
| ENØK solvarme energi Austrått boas | 620784 | 416633.557 | 310392 | 208316.7785 | 756631 |  |  | 619291 | 859897 |  |  |  |  | -208316.7785 | -208316.7785 | [5 empty] | Utføres og idriftsettes 2018/2019 | 160000 | 128000 | Prosjektet er ikke fullt utbygd før i 2018/2019
VAV | ENØK- VAV sonestyring ventilasjon Buggeland skole | 1136825 | 762969.7987 | 397889 | 267039.5973 | 140740 |  |  | 112592 | 784453 | 303704 | 623626 | -191112 | 160827 | -458151.5973 | -106212.5973 |  |  |  | Besparelse 35-40% Buggeland, 20-25% Porsholen. Bevilget 2,5 mill | 510426 | Det ble gjennomført forenklet tiltak på Buggeland, derfor lavere investering enn bevilget. Typisk 20% av investeringen, 80% av effekten | 160827 | 128661.6 | Det kan fvære riktig med besparelse på mellom 20 og 40% på de ventilasjonsanleggene som er omfattet, selv med forventet tiltak. Men det blir feil å legge denne høye prosenten på hele skolens energiforbruk. Tiltaket som er utført er et forenklet VAV-tiltak. Typisk har disse tiltakene 80% av effekten til 20% av prisen. Faktisk besparelse på Buggeland i perioden er på ca 20%. En god del av denne besparelsen kan nok knyttes til tiltaket. Noe av besparelsen kan sannsynligvis knyttes til SD-anlegg og EOS
| ENØK- VAV sonestyring ventilasjon Porsholen skole | 470039 | 315462.4161 | 117510 | 78865.7718 | 565206 |  |  | 455606 | 581920 | 283784 | 378356 | 171822 | 203564 | 92956.2282 | 124698.2282 |  |  |  | Besparelse 35-40% Buggeland, 20-25% Porsholen. Bevilget 2,5 mill |  | Gjennomført ENØK-tiltak i Tiltakspakke 1 2017. Effekten av disse viser ikke på 2016-regnskap. Tiltakspakke 1 var et eget prosjekt uavhengig av ENØK-tiltakene innmeldt i 2010 | 0 | 0 | Det kan være riktig med besparelse på mellom 20 og 40% på de ventilasjonsanleggene som er omfattet, selv med forventet tiltak. Men det blir feil å legge denne høye prosenten på hele skolens energiforbruk. Det er ikke gjort oppdatert beregning på VAV-tiltaket i 2016, men energiforbruket på Porsholen i 2017 vil kunne si noe om oppnådd besparelse.
Enkelttiltak | ENØK- Varatun helse basseng | 319344 | 214324.8322 | 61486 | 41265.7718 | - |  |  |  |  | 277207 | 693760 | -277207 | -693760 | -318472.7718 | -735025.7718 |  |  |  | Rensesystem. 35-45% besparelse. Bevilget 100.000 | 69954 |  | 41265.7718 | 33012.6174 | mangler regnskapstall 2010
SD-anlegg | ENØK- Sentral drift overvåkning- sd- anlegg barnebygg | 4495000 | 3016778.5235 | 1123750 | 754194.6309 | 3826014 |  |  | 3130216 | 3515640 | 2943183 | 3762853 | 187033 | -247213 | -567161.6309 | -1001407.6309 |  | 1844597.75 | 1374642 | Utvalgte barnehager. Bevilget 3 mill | 3388019 | Areal barnehagebygg er økt med 3600 m2. + 15%. Forbruk kWh/m2: -7% Det er utført bytte av ventilasjonsanlegg i Stangeland bhg, Stangelandsforen og Rissebærstraen bhg. Ellers lite utførte tiltak | 469955.75 | 375964.6 | Det lå et altfor høyt tall til grunn for energiforbruk i barnehager (kr og kWh) ved beregning av sparepotensial. Energikostnad ble korrigert i tilsvar 2011, tilsynelatende uten at det ble gjort noen rekalkulering av sparepotensial. Og man regnet både i 2010 og 2011 en besparelse i ALLE barnehagebygg, selv om kkun utvalgte bygg fikk SD-anlegg. Avvik estimat energiforbruk og regnskapsført energiforbruk var på hele 44%(kr). I beste fall kunne man da forvente at energibesparelsen ved tiltaket ble redusert med 400.000 kr /år. Det er gjennomført få rehabiliterings- og enøktiltak i barnehager, noe som burde tilsi høyt potensial for besparelse. 0% besparelse er likevel relativt høyt, da barnehager har kort driftstid, og mange bygg har kun et driftsmodus på ventilasjonsanlegg og manuelle systemer for lys- og temperaturstyring. SD-anlegg alene er ikke nok. men mer av potensialet kan tas ut med å benytte ET-kurver, koble termostater til SD-anlegg etc Flere barnehager i Sandnes har radonproblematikk, som gjør at man i perioden har økt driftstid på ventilasjon betraktelig.. Korrigert for økt areal, har barnehagene redusert energiforbruk (kWh) med 7% per m2. En reduksjon på 15% fra faktisk energiforbruk 2010 burde kunne være realistisk . Dette kan følges opp på EOS-nivå på enkeltbygg for å se hvor det faktisk har vært besparelser. Korrigert besparelse er reduksjon i energiforbruk i de byggene som faktisk har fått SD-anlegg. Da er noen av byggene med SD-anlegg likevel utelatt pga spesielle forhold ved disse. Dette gjelder: Figgjo bhg (utvidet+fått varmepumpe), Jønningheia bhg (gjenreising etter brann), Høle, Riska, Sørbø (nye etter 2010), Rissebærstraen og Stangelandsforen (har fått nye ventilasjonsanlegg) Smeaheia (mangler energiforbrukstall) Energiforbruket på disse barnehagene 2016 var 771297 kWh,. 5% av dette er 38564 kWh
| ENØK- Sentral drift overvåkning- sd- anlegg skolebygg | 29987476 | 20125822.8188 | 7496869 | 5031455.7047 | 20358430 |  |  | 16594830 | 21273568 | 13134939 | 18447163 | 3459891 | 2826405 | -1571564.7047 | -2205050.7047 |  | 9863611 | 7918806 | Sparepotensial 25-30%. Høyland, Stangeland, Iglemyr, Smeaheia + Riska Boas. Bevilgning 11,9 mill | 11316289 | Areal skolebygg er økt med 5601 m2/ 4,2%. Forbruk kWh/m2 -10% Det er utført enøktiltak på Høyland u.skole og Buggeland skole. Ellers er ENØK-tiltak på skoler utførte først i 2017 | 1944805 | 1555844 | Det lå et altfor høyt tall til grunn for energiforbruk i skoler (kr og kWh) ved beregning av sparepotensial. Forbrukstallet ble korrigert i tilsvar 2011, tilsynelatende uten at det ble gjort noen rekalkulering av sparepotensial. Avvik estimat energiforbruk og regnskapsført energiforbruk var på hele 80%(kr) . Potensiell besparelse er dessuten i 2010 basert på reduksjon på ALLE skolebygg, selv om bare utvalgte bygg skulle få SD-anlegg. I økonomiplan er det spesifisert at tiltaket kun omfatter Høyland u.skole, Stangeland skole, Iglemyr skole, Smeaheia skole og Riska Boas. I alt 22 skoler har fått SD-anlegg. En del av disse holdes likevel utenfor korrigert besparelse på grunn av spesiell forhold ved skolene. Dette gjelder Ganddal skole (rehabilitert), Høyland skole (gjenvinnere og varmepumpe), Iglemyr (omlagt til fornybar, radon), Kyrkjevollen (radon), Lundehaugen (rehabilitering), Porsholen skole (feil energidata), Sviland (byttet gjenvinnere), Sørbø skole (utvidet?) Trones Nord (rehabilitering), Øygard (rehabilitering) Energiforbruket på disse byggene er på totalt 6025375 kWh i 2016. 5% av dette er 301268 kWh
EOS | ENØK- EOS system / rapportverktøy (Verktøy for overvåkning | 58000000 | 38926174.4966 | 5800000 | 3892617.4497 | 36075255 |  |  | 34415274 | 42841991 | 27952568 | 41370938 | 6462706 | 1471053 | 2570088.5503 | -2421564.4497 |  |  |  | Nye beregninger viser sparepotensial 10-12%. Bevilget 4 mill | 8123332 | Areal formålsybb økt med 21989 m2/9%. Forbruk kWh/m2 - 11% Tiltak gjennomført på enkeltbygg i perioden, men de store ENØK-porteføljen kom først i 2017 | 0 | 0 | Det lå et altfor høyt tall til grunn for energikostnad ved beregning av sparepotensial. Energikostnad ble korrigert i tilsvar 2011, tilsynelatende uten at det ble gjort noen rekalkulering av sparepotensial. 10% besparelse for EOS er ikke urimelig. Men dette kan kanskje ikke plusses direkte på tallene for SD-anlegg og andre tiltak. EOS-system er heller et godt verktøy for å sørge for oppfølging av at andre tiltak gir den besparelsen som var tiltenkt, og at potensialet i SD-anlegg utnyttes.EOS-system er ikke endelig på plass, da det jobbes med rutiner og systematikk. Da SEKF jobber med kontrekt energieffektivisering i bygningsmassen, blir det svært vanskelig å si hvilken besparelse EOS-system faktisk gir.
| Sum |  |  | 21023883 | 14109988.5906 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 3784952.2973 | 2624722.3276
|  | Referert til investeringsramme i spørresak 2011: 106,8 mill. kan det være investeringskost som er oppgitt her, ikke energikost. Til sammenligning var energibruk i hele kommunens bygningsmasse oppgitt å være 36 075 255/44 438 300 eks/ink mva i 2010 ref handlingsplan energi og klima 2010. Forventet årlig besparelse på kr 22.656 800 betyr da en besparelse på over 60/50% av energiforbruk fra 2010 til 2016 |  |  |  | Her er ikke forbruk fra gass og olje inkludert | 2154702 |  |  |  | 0.65246
Note on K7: Åsta Vaaland Veen (AVVE): må være feil i enten kWh eller regnskap. Stemmer iikke overens med energiforbruk før i excelark 2010
Note on Z7: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on K8: Åsta Vaaland Veen (AVVE) Får det ikke til å stemme at kr-beløp høyere enn kWh
Note on Z8: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z9: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z10: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z11: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on C12: Åsta Vaaland Veen (AVVE) Uklart hva som er omfattet her. Det er kun idrettshallen som er koblet på, den hadde forbruk 2010 på 225000 kWh. Skolen og Boas har hver alene over 600.000
Note on R12: Åsta Vaaland Veen (AVVE): kun austrått idrettshall
Note on Z12: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z13: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z14: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z15: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z16: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on Z17: Åsta Vaaland Veen (AVVE): presiser tekst
Note on J20: Åsta Vaaland Veen (AVVE): må være noe feil med energikostnaden her
Note on L20: Åsta Vaaland Veen (AVVE): er dette riktig?
Note on M22: Åsta Vaaland Veen (AVVE): hele forbruket oppgitt som gass..

## Kortversjon
Navn på tiltak | Beregnet årlig besparelse [kr] | Beregnet årlig besparelse kWh | Korrigert besparelse kr | Korrigert konvertert eller spart kWh | Forventet framtidig årlig besparelse/konvertert kWh | Kommentar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt rørsystem for varmedistribusjon Lunde boas | 246239 | 165261.0738 | 79085.5012 | 197713.753 | 197713.753 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt rørsystem for varmedistribusjon Sørbø hallen | 176488 | 118448.3221 | 55932.6719 | 139831.6797 | 139831.6797 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt rørsystem for varmedistribusjon Sørbø skole | 125428 | 84179.8658 | 118471.7119 | 296179.2798 | 296179.2798 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rørsystem for varmedistribusjon Høyland | 572460 | 384201.3423 | 0 | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rørsystem for varmedistribusjon Iglemyr | 196673 | 131995.302 | 100888.4252 | 252221.063 | 252221.063 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rørsystem for varmedistribusjon Austrått | 272431 | 182839.5973 | 48861.2 | 122153 | 122153 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt lokal varmesentral Lunde/ Sørbø | 1522580 | 1021865.7718 | 0 | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt fornybar energi Trones Sør | 452450 | 303657.7181 | 0 | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt fornybar energi Trones Nord | 333210 | 223630.8725 | 0 | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK fornybar energi Iglemyr | 280961 | 188564.4295 | 0 | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Prosjekt fornybar energi Høle | 268250 | 180033.557 | 0 | 0 | 0 | For dette tiltaket er det snakk om konvertering av kWh fra fossilt/direkte elektrisk til bioenergi. Konverterte kWh og kronebesparelse knyttes til rør og ikke energisentral. Dette for å beholde sporbarhet tilbake til bygg og unngå dobbelføring av gevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum varmesentraler og røropplegg | 4447170 | 2984677.8523 | 403239.5102 | 1008098.7755 | 1008098.7755
ENØK- Prosjekt solvarme energi Lunde- Sørbø | 1268817 | 851555.0336 | 0 | 0 | 0 | Prosjekt ikke gjennomført. Beregning i 2010 tok utgangspunkt i et urealistisk stort sollfangerareal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK solvarme energi Austrått boas | 310392 | 208316.7785 | 128000 | 160000 | 160000 | Prosjektet er ikke fullt utbygd før i 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum solvarme | 1579209 | 1059871.8121 | 128000 | 160000 | 160000
ENØK- VAV sonestyring ventilasjon Buggeland skole | 397889 | 267039.5973 | 128661.6 | 160827 | 160827 | Det kan fvære riktig med besparelse på mellom 20 og 40% på de ventilasjonsanleggene som er omfattet, selv med forventet tiltak. Men det blir feil å legge denne høye prosenten på hele skolens energiforbruk. Tiltaket som er utført er et forenklet VAV-tiltak. Typisk har disse tiltakene 80% av effekten til 20% av prisen. Faktisk besparelse på Buggeland i perioden er på ca 20%. En god del av denne besparelsen kan nok knyttes til tiltaket. Noe av besparelsen kan sannsynligvis knyttes til SD-anlegg og EOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- VAV sonestyring ventilasjon Porsholen skole | 117510 | 78865.7718 | 0 | 0 | 100000 | Det kan være riktig med besparelse på mellom 20 og 40% på de ventilasjonsanleggene som er omfattet, selv med forventet tiltak. Men det blir feil å legge denne høye prosenten på hele skolens energiforbruk. Det er ikke gjort oppdatert beregning på VAV-tiltaket i 2016, men energiforbruket på Porsholen i 2017 vil kunne si noe om oppnådd besparelse. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum VAV | 515399 | 345905.3691 | 128661.6 | 160827 | 260827
ENØK- Varatun helse basseng | 61486 | 41265.7718 | 33012.6174 | 41265.7718 | 41265.7718 | mangler regnskapstall 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Sentral drift overvåkning- sd- anlegg barnebygg | 1123750 | 754194.6309 | 375964.6 | 469955.75 | 507955.75 | Det lå et altfor høyt tall til grunn for energiforbruk i barnehager (kr og kWh) ved beregning av sparepotensial. Energikostnad ble korrigert i tilsvar 2011, tilsynelatende uten at det ble gjort noen rekalkulering av sparepotensial. Og man regnet både i 2010 og 2011 en besparelse i ALLE barnehagebygg, selv om kkun utvalgte bygg fikk SD-anlegg. Avvik estimat energiforbruk og regnskapsført energiforbruk var på hele 44%(kr). I beste fall kunne man da forvente at energibesparelsen ved tiltaket ble redusert med 400.000 kr /år. Det er gjennomført få rehabiliterings- og enøktiltak i barnehager, noe som burde tilsi høyt potensial for besparelse. 0% besparelse er likevel relativt høyt, da barnehager har kort driftstid, og mange bygg har kun et driftsmodus på ventilasjonsanlegg og manuelle systemer for lys- og temperaturstyring. SD-anlegg alene er ikke nok. men mer av potensialet kan tas ut med å benytte ET-kurver, koble termostater til SD-anlegg etc Flere barnehager i Sandnes har radonproblematikk, som gjør at man i perioden har økt driftstid på ventilasjon betraktelig.. Korrigert for økt areal, har barnehagene redusert energiforbruk (kWh) med 7% per m2. En reduksjon på 15% fra faktisk energiforbruk 2010 burde kunne være realistisk . Dette kan følges opp på EOS-nivå på enkeltbygg for å se hvor det faktisk har vært besparelser. Korrigert besparelse er reduksjon i energiforbruk i de byggene som faktisk har fått SD-anlegg. Da er noen av byggene med SD-anlegg likevel utelatt pga spesielle forhold ved disse. Dette gjelder: Figgjo bhg (utvidet+fått varmepumpe), Jønningheia bhg (gjenreising etter brann), Høle, Riska, Sørbø (nye etter 2010), Rissebærstraen og Stangelandsforen (har fått nye ventilasjonsanlegg) Smeaheia (mangler energiforbrukstall) Energiforbruket på disse barnehagene 2016 var 771297 kWh,. 5% av dette er 38564 kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- Sentral drift overvåkning- sd- anlegg skolebygg | 7496869 | 5031455.7047 | 1555844 | 1944805 | 2245805 | Det lå et altfor høyt tall til grunn for energiforbruk i skoler (kr og kWh) ved beregning av sparepotensial. Forbrukstallet ble korrigert i tilsvar 2011, tilsynelatende uten at det ble gjort noen rekalkulering av sparepotensial. Avvik estimat energiforbruk og regnskapsført energiforbruk var på hele 80%(kr) . Potensiell besparelse er dessuten i 2010 basert på reduksjon på ALLE skolebygg, selv om bare utvalgte bygg skulle få SD-anlegg. I økonomiplan er det spesifisert at tiltaket kun omfatter Høyland u.skole, Stangeland skole, Iglemyr skole, Smeaheia skole og Riska Boas. I alt 22 skoler har fått SD-anlegg. En del av disse holdes likevel utenfor korrigert besparelse på grunn av spesiell forhold ved skolene. Dette gjelder Ganddal skole (rehabilitert), Høyland skole (gjenvinnere og varmepumpe), Iglemyr (omlagt til fornybar, radon), Kyrkjevollen (radon), Lundehaugen (rehabilitering), Porsholen skole (feil energidata), Sviland (byttet gjenvinnere), Sørbø skole (utvidet?) Trones Nord (rehabilitering), Øygard (rehabilitering) Energiforbruket på disse byggene er på totalt 6025375 kWh i 2016. 5% av dette er 301268 kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENØK- EOS system / rapportverktøy (Verktøy for overvåkning | 5800000 | 3892617.4497 | 0 | 0 |  | Det lå et altfor høyt tall til grunn for energikostnad ved beregning av sparepotensial. Energikostnad ble korrigert i tilsvar 2011, tilsynelatende uten at det ble gjort noen rekalkulering av sparepotensial. 10% besparelse for EOS er ikke urimelig. Men dette kan kanskje ikke plusses direkte på tallene for SD-anlegg og andre tiltak. EOS-system er heller et godt verktøy for å sørge for oppfølging av at andre tiltak gir den besparelsen som var tiltenkt, og at potensialet i SD-anlegg utnyttes.EOS-system er ikke endelig på plass, da det jobbes med rutiner og systematikk. Da SEKF jobber med kontrekt energieffektivisering i bygningsmassen, blir det svært vanskelig å si hvilken besparelse EOS-system faktisk gir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum | 21023883 | 14109988.5906 | 2624722.3276 | 3784952.2973 | 4223952.2973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Åsta Vaaland Veen (AVVE): flytter besparelsen ned på energisentralene, ikke på rørene

## Mellomregninger
| 2010 kr | 2010 kWh | 2016 kr | 2016 kWh
Høyland skole | 935354 | 1327409
114690
Stangeland skole | 559989 | 751581
Iglemyr skole | 463345 | 579872
Smeaheia skole | 267063 | 758815
48763
Riska boas | 579956 | 772733
Sum | 2969160 | 4190410